СОСТАВ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Техническое задание

- Графические схемы теплоснабжения

Прил. 2.1 Существующая схема теплоснабжения с. Баяндай

Прил. 2.2 Перспективная схема теплоснабжения с. Баяндай

- Характеристики оборудования теплоисточников

Прил. 3.1 Котлы

Прил. 3.2 Теплообменники

Прил. 3.3 Насосы

Прил. 3.4 Вентиляторы, Дымососы

Прил. 3.5 Емкости

Прил. 3.6 Дымовые трубы

Прил. 3.7 Золоуловители

- Характеристики участков тепловых сетей

Прил. 4.1 Перечень существующих участков тепловых сетей

Прил. 4.2 Перечень реконструируемых участков

- Характеристики тепловых потребителей

Прил. 5.1 Характеристики существующих жилых потребителей Прил. 5.2 Характеристики существующих нежилых потребителей Прил. 5.3 Характеристики перспективных нежилых потребителей Прил. 5а Время снижения температуры воздуха внутри помещения

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

“Актуализация схемы теплоснабжения с. Баяндай Баяндаевского района Иркутской

области ”

  - Цель работы

    - Целью выполнения работы по актуализации схемы теплоснабжения МО "Баяндаевский район" (далее – схема теплоснабжения) является получение данных о существующем положении в сфере теплоснабжения муниципального образования и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

  - Требования к выполнению работы

    - Актуализация схемы теплоснабжения должна осуществляться в соответствии с положениями:

      - действующей схемы теплоснабжения муниципального образования;

      - постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.

№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

      - совместного приказа Министерства регионального развития и Министерства энергетики РФ № 565\667 от 29.12.12 года «О методических рекомендациях к разработке схем теплоснабжения»;

      - иных действующих нормативно-правовых документов Российской Федерации и муниципального образования, регулирующих вопросы сферы теплоснабжения;

      - генерального плана развития муниципального образования.

  - Основные этапы выполнения работы

    - Работа по актуализации схемы теплоснабжения состоит из следующих этапов:

      - Обработка и уточнение исходной информации, предоставленной Заказчиком.

      - Выполнение расчётов и подготовка основных выводов.

      - Согласование с Заказчиком полученных результатов расчётов и основных выводов.

      - Составление отчётной документации.

  - Требования к составу схемы теплоснабжения

    - Актуализированная схема теплоснабжения должна состоять из обосновывающих материалов и утверждаемой части.

    - В состав обосновывающих материалов должны быть включены следующие главы: Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы; Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

    - В состав утверждаемой части должны быть включены следующие разделы:

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя;

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа;

Раздел	5.	Предложения	по	строительству,	реконструкции,	техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы;

Раздел	9.	Инвестиции	в	строительство,	реконструкцию,	техническое перевооружение и (или) модернизацию;

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

  - Перечень исходной информации, предоставляемой Заказчиком Исполнителю

    - Для выполнения работы Заказчик в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предоставляет Исполнителю следующую исходную информацию:

      - Перечень элементов территориального деления муниципального образования (далее – Элементы территориального деления);

      - Перечень производственных зон, расположенных на территории муниципального образования;

      - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций с указанием Элементов территориального деления, в которых данные организации осуществляют деятельность по теплоснабжению;

      - План-схема муниципального образования с указанием местоположения существующих и запланированных к строительству Объектов и подключенных к ним потребителей (существующих и перспективных);

      - Перечень существующих и запланированных к строительству объектов теплоснабжения по каждому Элементу территориального деления (далее – Объекты): теплоисточников, тепловых пунктов, подкачивающих насосных станций с указанием характеристик и режимов работы установленного в них оборудования;

      - Технические и энергетические паспорта Объектов и сетей теплоснабжения;

      - Существующие и перспективные значения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя теплоисточниками на собственные и хозяйственные нужды;

      - Существующие и перспективные значения установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в сетях теплоснабжения и присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов;

      - Утверждённые и планируемые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для сетей теплоснабжения и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

      - Утверждённые и планируемые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения;

      - Информация о видах и количестве основного топлива, используемого источниками тепловой энергии;

      - Информация о видах резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

      - Информация об особенностях характеристик топлив в зависимости от мест поставки;

      - Информация о поставках топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха;

      - Тепловые схемы Объектов и схемы отпуска тепловой энергии (мощности) и теплоносителя Объектами;

      - Информация о способе регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;

      - Данные о среднегодовой загрузке оборудования Объектов;

      - Данные о способах учёта тепла, отпущенного в тепловые сети Объектами;

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования Объектов и сетей теплоснабжения за последние 5 лет с указанием среднего времени, затраченного на ремонтно-восстановительные работы;

      - Информация о наличии предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации Объектов и сетей теплоснабжения за последние 5 лет;

      - Исполнительные схемы сетей теплоснабжения по каждому Элементу территориального деления с указанием длин участков сетей, диаметров трубопроводов, материала, года и типа их прокладки, с обозначением названий колодцев;

      - Информация о типах, количестве и месте установки секционирующей и регулирующей арматуры на сетях теплоснабжения;

      - Информация о типах и строительных особенностях тепловых камер и павильонов на сетях теплоснабжения;

      - Информация об утверждённых (нормативных) и фактических температурных режимах отпуска тепла в сети теплоснабжения;

      - Информация о фактических гидравлических режимах сетей теплоснабжения;

      - Информация о процедурах диагностики состояния сетей теплоснабжения и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

      - Значения утверждённых нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

      - Значения фактических тепловых потерь в сетях теплоснабжения за последние 5 лет при отсутствии приборов учёта тепловой энергии;

      - Информация о типах присоединений теплопотребляющих установок потребителей к сетям теплоснабжения;

      - Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из сетей теплоснабжения потребителям, и сведения о планируемой установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя;

      - Информация о работе диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средствах автоматизации, телемеханизации и связи;

      - Сведения о наличии защиты сетей теплоснабжения от превышения давления;

      - Информации о наличии бесхозяйных Объектов и сетей теплоснабжения;

      - Перечень существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, сгруппированных по Элементам территориального деления, с указанием их характеристик (строительных площадей, объёмов, годов постройки зданий, материала зданий, числа единиц теплопотребления и т.д.) и расчётных значений потребления тепловой энергии;

      - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по Элементам территориального деления с разделением объектов строительства на  многоквартирные  дома,  жилые  дома,  общественные  здания  и

производственные здания промышленных предприятий, по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды до 2030 г.;

      - Информация о фактическом и планируемом наличии в многоквартирных домах индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, используемых для отопления жилых помещений;

      - Значения потребления тепловой энергии по каждому Элементу территориального деления за отопительный период и за год в целом за последние 5 лет;

      - Значения тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды;

      - Действующие тарифы и нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение по каждому Элементу территориального деления и динамика их изменений за последние 5 лет;

      - Структура годовых затрат теплоснабжающих и теплосетевых организаций на осуществление деятельности по теплоснабжению муниципального образования за последние 5 лет;

      - Данные о потреблении энергоресурсов теплоснабжающими и теплосетевыми организациями на осуществление деятельности по теплоснабжению муниципального образования за последние 5 лет;

      - Информация о наличии платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

      - Информация о наличии платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей;

      - Информация о наличии проблем, препятствующих качественному и надёжному теплоснабжению (перечень причин, приводящих к снижению качества и надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

      - Действующая схема теплоснабжения поселения.

      - Генеральный план развития муниципального образования (графические и текстовые материалы);

      - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

      - Инвестиционные программы муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, и другие документы, содержащие сведения о мероприятиях, связанных с функционированием и развитием систем теплоснабжения муниципального образования;

      - Другая информация, необходимость в получении которой может быть выявлена Исполнителем в процессе выполнения работы.

  - Результаты выполненной работы

    - После завершения работы Исполнитель передаёт Заказчику:

      - Текстовые	материалы	актуализированной	схемы	теплоснабжения	(на бумажном носителе и в электронном виде в формате .pdf);

      - Финансовые документы (акт сдачи-приёмки выполненных работ (2 экз.), счёт на оплату, счёт-фактуру).

котельная

"Центральная"

Мод.зд

скв_кот.

273,'15

ТКц-1

Приложение 2.1 Существующая схема теплоснабжения с. Баяндай

38,'16

159,'86

159,'15

159,'15

Резервуар

159,'86

219,'15

89,'86

ТКц-2

159,'15

219,'15

89,'86

СОШ

Д/С "Солнышко"

108,'15

133,'15

Пож_рез_ДС

133,'15

108,'15

89,'15

108,'15

108,'15

108,'15

ТП-2

108,'15

108,'15

219,'15

89,'15

Септик_ДС

108,'15

89,'15

108,'15

Вк_С2

108,'15

108,'15

108,'15

76,'15

219,'15

89,'15

108,'15

89,'15

89,'15

76,'15

гараж

108,'15

76,'15

89,'15

89,'15

Вк_Н2

РДК "Колос"

219,'15

Отдел культуры (новое здание)

Вк_Г3

219,'15

ВНБ_4

ТКц-3

89,'15

89,'15

Уз.1

скв_№4

159,'18

57,'15

57,'15

Ж/д-1

УТ2

89,'15  89,'15

ЦЗН

89,'15

Уз.2

76,'15

Школа искусств

Септик_ФОК

89,'15

89,'15

УТ4

89,'15

159,'15

89,'15

КСК

Вк_Н3

89,'15

ТП1

Пож_рез_ФОК

89,'15

89,'15

159,'18

159,'18

ФОК

89,'15

Адм

159,'18

159,'18   159,'18

Вк_Г4

159,'18

159,'18

159,'18

159,'18

Вк_Н4

159,'18

159,'18

159,'18

159,'18

159,'18

159,'18

159,'18

159,'18

сквБ-1

Вк_Г5

сквБ-2

Полик

108,'15

108,'15

159,'18

Больница

ВНС

108,'15

108,'15

108,'15

89,'15

ТКб-3

линика

108,'15

ТКб-2

изац

108,'15

159,'18

Здание утил ии

159,'1

108,'15

ТКб-1

ЦТП

8

"Больница"

Вк_Н5

"Школа"

219,'20

219,'20

котельная

219,'20

Школа

котельная

"Центральная"

скв_кот.

Приложение 2.2

Мод.зд

273 ,'15

ТКц-1

Перспективная схема теплоснабжения с. Баяндай

38,'16

159,'86

159,'15

159,'15

Резервуар	Центр СПН

57,'25

159,'86

219,'15

89,'86

57 ,'25

ТКц-2

159,'15

219,'15

89,'86

СОШ

108,'15

Д/С "Солнышко"

108,'15

133,'15

Пож_рез_ДС

133,'15

108,'15

89,'15

108,'15

108,'15

108,'15

ТП-2

108,'15

108,'15

219,'15

89,'15

Септик_ДС

108,'15

89,'15

108,'15

Вк_С2

108,'15

108,'15

108,'15

76,'15

219,'15

89 ,'15

108,'15

89,'15

89,'15

76,'15

гараж

108,'15

76,'15

89,'15

89,'15

Вк_Н2

57,'24

57,'24

РДК "Колос"

219,'15

Отдел культуры (новое здание)

Вк_Г3

219,'15

ВНБ_4

ТКц-3

89,'15

89,'15

Уз.1

89,'15

скв_№4

159,'18

57,'15

57,'15

Ж/д-1

УТ2

89,'15  89,'15

ЦЗН

Уз.2

76,'15

Школа искусств

Септик_ФОК

89,'15

УТ4

89,'15

89,'15

159,'15

89,'15

КСК

Вк_Н3

89,'15

ТП1

Пож_рез_ФОК

89,'15

89,'15

159,'18

159,'18

ФОК

89,'15

Адм

89,'24

159,'18   159,'18

57,'24

Офисный центр

89,'24

Сбербанк

57,'24

Вк_Г4

89,'24

76,'24

57,'24

76,'24

Почта

76,'24

159,'18

32,'24

Пенс.фонд

76,'24

159,'18

57,'24

57,'24

Гараж

159,'18   159,'18

Библ

159,'18

Вк_Н4

159,'18

159,'18

159,'18

159,'18

159,'18

159,'18

159,'18

159,'18

сквБ-1

Вк_Г5

сквБ-2

Полик

108,'15

108,'15

159,'18

Больница

ВНС

108,'15

108,'15

108,'15

89,'15

ТКб-3

линика

108,'15

ТКб-2

108,'15

159,'18

Здание утилизации

108,'15

ТКб-1

159,'18

ЦТП

"Больница"

Вк_Н5

"Школа"

219,'20

219,'20

котельная

219,'20

Школа

| Ст. № | Марка | Уст. мощн., Гкал/ч | Распол. мощн., Гкал/ч | Завод изготови тель | Тепло- носи-тель | Тип топ-лива | Название топлива | Топка | КПД (пасп), % | Год уста-новки | Год вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-1.8-95Шп "Ге | 1.55 | 1.2 | г. Бийск | вода | уголь | Ирша-Бороди | шурующая планка | 75 | 2014 |  |  |
| 1 | КВм-1.8-95Шп "Ге | 1.55 | 1.2 | г. Бийск | вода | уголь | Ирша-Бороди | шурующая планка | 75 | 2014 |  |  |
| "Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0.4 | 0.34 | 0.3 | ООО "Ал | вода | уголь |  | ручная | 60 | 2014 |  |  |
| 2 | КВр-0.4 | 0.34 | 0.3 | ООО "Ал | вода | уголь |  | ручная | 60 | 2014 |  |  |
| 3 | КВр-0.4 | 0.34 | 0.3 | ООО "Ал | вода | уголь |  | ручная | 60 | 2014 |  |  |
| "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,0 | 0.86 | 0.3 | ООО "Газ | вода | уголь | Ирша-Бороди | ручная | 60 | 2019 |  |  |
| 2 | КВр-1,0 | 0.86 | 0.3 | ООО "Газ | вода | уголь | Ирша-Бороди | ручная | 60 | 2019 |  |  |
| 3 | КВр-1,0 | 0.86 | 0.3 | ООО "Газ | вода | уголь | Ирша-Бороди | ручная | 60 | 2019 |  |  |
| 4 | КВр-1,0 | 0.86 | 0.3 | ООО "Газ | вода | уголь | Ирша-Бороди | ручная | 60 | 2019 |  |  |

| Ст. № | Марка | Уст. мощн., Гкал/ч | Распол. мощн., Гкал/ч | Завод изготовитель | Тип испол-нения | Тепло-носители | Год уста-новки | Год вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Ридан" НН №47 ДУ 100 | 1.2 | 1.2 | Ридан | пласт | вода/вода | 2014 |  |  |
| 2 | "Ридан" НН №47 ДУ 100 | 1.2 | 1.2 | Ридан | пласт | вода/вода | 2014 |  |  |
| 3 | "Ридан" НН №47 ДУ 100 | 0.72 | 0.72 | Ридан | пласт | вода/вода | 2021 |  |  |
| 4 | "Ридан" НН №47 ДУ 100 | 0.72 | 0.72 | Ридан | пласт | вода/вода | 2021 |  |  |
| "Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Ридан" | 0.34 | 0.34 | Ридан | пласт | вода/вода | 2014 |  |  |
| 2 | "Ридан" | 0.34 | 0.34 | Ридан | пласт | вода/вода | 2014 |  |  |
| "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО-гвс | 0.51 | 0.5 |  | пласт | вода-вода | 2020 |  |  |

| Ст. № | Марка | Год уста-новки | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность двиг., кВт | Число оборотов, об/мин | Марка эл. двигателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котловые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1К100-65-200 | 2014 | 100 | 50 | 30 | 3000 |  |  |
| 2 | К100-65-200 | 2014 | 100 | 50 | 30 | 3000 |  |  |
| подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К20/30 | 2014 | 20 | 30 | 4 | 3000 |  |  |
| 2 | К20/30 | 2014 | 20 | 30 | 4 | 3000 |  |  |
| сетевые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1Д315-71а | 2014 | 300 | 62 | 90 | 3000 |  |  |
| 1 | 1Д315-71а | 2014 | 300 | 62 | 90 | 3000 |  |  |
| "Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wilo IL 32/140-2.2/2 | 2014 | 14 | 19 | 2 | 3000 |  |  |
| 2 | Wilo IL 32/140-2.2/2 | 2014 | 14 | 19 | 2 | 3000 |  |  |
| 3 | Wilo PB-400 EA | 2014 | 2 | 15 | 0 | 3000 |  |  |
| 4 | Wilo PB-400 EA | 2014 | 2 | 15 | 0 | 3000 |  |  |
| сетевые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wilo IL 32/170-5.5/2 | 2014 | 14 | 38 | 6 | 3000 |  |  |
| 2 | Wilo IL 32/170-5.5/2 | 2014 | 14 | 38 | 6 | 3000 |  |  |
| "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wilo MHI 803 3 | 2020 | 10 | 22 | 1 | 2900 | МНI803 - 1¦F¦3-400-50 |  |
| 2 | Wilo MHI 803 3 | 2020 | 10 | 22 | 1 | 2900 | МНI803 - 1¦F¦3-400-50 |  |
| подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wilo MHI 1603 3 | 2020 | 15 | 25 | 2 | 2900 | МНI1603 3 - 1¦F¦3-400-50 |  |
| 2 | Wilo MHI 1603 3 | 2020 | 15 | 25 | 2 | 2900 | МНI1603 3 - 1¦F¦3-400-50 |  |
| сетевые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wilo IL 40/170 - 5,5/2 | 2020 | 36 | 35 | 6 | 2935 | Q2ЕРА132S2С93 |  |

| Ст. № | Марка | Год уста-новки | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность двиг., кВт | Число оборотов, об/мин | Марка эл. двигателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wilo IL 40/170 - 5,5/2 | 2020 | 36 | 35 | 6 | 2900 | Q2ЕРА132S2С93 |  |
| 3 | Wilo IL 40/170 - 5,5/2 | 2020 | 36 | 35 | 6 | 2900 | Q2ЕРА132S2С93 |  |
| 4 | Wilo IL 40/170 - 5,5/2 | 2020 | 36 | 35 | 6 | 2900 | Q2ЕРА132S2С93 |  |

| Ст. № | Марка | Группа | Год уста-новки | Год вывода | Тип уста-новки | Расход, м3/ч | Напор, мм.в.ст. | Мощность двиг., кВт | Число оборотов, об/мин | Марка эл. двигателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВДН 2.8-3000 | вентилятор | 2014 |  | инд | 2600 | 285 | 8 | 3000 |  |  |
| 2 | ВДН 2.8-3000 | вентилятор | 2014 |  | инд | 2600 | 285 | 8 | 3000 |  |  |
| 1 | ДН-8-1500 | дымосос | 2014 |  | инд | 10460 | 157 | 15 | 1500 |  |  |
| 2 | ДН-8-1500 | дымосос | 2014 |  | инд | 10460 | 157 | 15 | 1500 |  |  |
| "Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДН3.5-1500 | дымосос | 2014 |  | инд | 4300 | 43 | 4 | 1500 |  |  |
| 2 | ДН3.5-1500 | дымосос | 2014 |  | инд | 4300 | 43 | 4 | 1500 |  |  |
| 3 | ДН3.5-1500 | дымосос | 2014 |  | инд | 4300 | 43 | 4 | 1500 |  |  |
| "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВР-280-46-2 | вентилятор | 2020 |  | инд | 2600 | 108 | 2 | 2900 |  |  |
| 2 | ВР-280-46-2 | вентилятор | 2020 |  | инд | 2600 | 108 | 2 | 2900 |  |  |
| 3 | ВР-280-46-2 | вентилятор | 2020 |  | инд | 2600 | 108 | 2 | 2900 |  |  |
| 4 | ВР-280-46-2 | вентилятор | 2020 |  | инд | 2600 | 108 | 2 | 2900 |  |  |
| 1 | ДН-6.3у-1500 | дымосос | 2019 |  | инд | 5100 | 88 | 6 | 1500 |  |  |
| 2 | ДН-6.3у-1500 | дымосос | 2019 |  | инд | 5100 | 88 | 6 | 1500 |  |  |
| 3 | ДН-6.3у-1500 | дымосос | 2019 |  | инд | 5100 | 88 | 6 | 1500 |  |  |
| 4 | ДН-6.3у-1500 | дымосос | 2019 |  | инд | 5100 | 88 | 6 | 1500 |  |  |

| Ст. № | Назначение | Объём, м3 | Высота, м | Место уста новки | Год уста- новки | Год вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | запас воды | 10 | 1 | помещ | 2014 |  |  |
| 2 | запас воды - аккум | 12 | 2 | помещ | 2014 |  |  |
| "Больница" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | запас воды | 2 | 1 | помещ | 2014 |  |  |

| Ст. № | Материал | Диаметр устья, мм | Высота, м | Год уста-новки | Год вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Центральная" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сталь | 1200 | 35 | 1986 |  |  |
| "Больница" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сталь | 300 | 18 | 2014 |  |  |
| "Школа" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сталь | 800 | 21 | 2020 |  |  |

Перечень и характеристики золоуловителей	Приложение 3.7

| Ст. № | Марка | Год уста-новки | Год вывода | Тип уста-новки | Расход, м3/ч | Аэрод. сопрот, мм.в.ст. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗУЦ 1-2 | 2020 |  | инд | 6750 | 60 |  |
| 2 | ЗУЦ 1-2 | 2020 |  | инд | 6750 | 60 |  |
| 3 | ЗУЦ 1-2 | 2020 |  | инд | 6750 | 60 |  |
| 4 | ЗУЦ 1-2 | 2020 |  | инд | 6750 | 60 |  |

| Узлы участка |  | Длина, м | Диаметры, мм |  | Тип про-кладки | Год ввода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  | Д прям | Д обрат |  |  |  |
| Всего |  | 3750 |  |  |  |  |  |
| система ТС "Центральная" |  | 3625 |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "Центральная" |  | 3337 |  |  |  |  |  |
| УТ4 | ФОК | 12.5 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| 14104 | КСК | 9.7 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| 14321 | "Больница" | 4.1 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 13532 | Адм | 8.6 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| Д/С "Солнышко" | Д/С "Солнышко" | 11.2 | 108 | 108 | помещ | 2015 |  |
| 14388 | Ж/д-1 | 2.1 | 57 | 57 | надз | 2015 |  |
| 13524 | Школа искусств | 16.5 | 76 | 76 | непр | 2015 |  |
| 13642 | гараж | 13.1 | 76 | 76 | надз | 2015 |  |
| 14407 | РДК "Колос" | 2.6 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 58 | СОШ | 13.6 | 89 | 89 | надз | 1986 |  |
| 171 | СОШ | 7.9 | 89 | 89 | надз | 1986 |  |
| 14401 | Резервуар | 2.4 | 38 | 38 | непр | 2016 |  |
| Уз.1 | Уз.2 | 51.4 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| УТ2 | Уз.1 | 23.4 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| Уз.2 | 14311 | 9.2 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| 14311 | 14414 | 49.1 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| 14414 | 14415 | 2.4 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| 14415 | 14416 | 2.5 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| 14416 | 14417 | 2.4 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| 14417 | УТ4 | 24.1 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| УТ4 | 14104 | 13.7 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| ТКц-3 | 14135 | 28.9 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| 14135 | 14136 | 2.9 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| 14136 | 14137 | 3.5 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| 14137 | 14138 | 2.8 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| 14138 | УТ2 | 25.8 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| 13175 | 14376 | 13.9 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14371 | 14356 | 18.4 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14107 | 14338 | 74.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14108 | 14312 | 24.6 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14109 | 14318 | 3.9 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14383 | 14129 | 27.5 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14312 | 14313 | 38.2 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14313 | 14314 | 3.5 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14314 | 14315 | 2.9 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14315 | 14316 | 3.7 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14316 | 14109 | 73.1 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14318 | 14319 | 2.8 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14319 | 14320 | 4.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14320 | 14321 | 38.4 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14322 | 14107 | 3.3 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14323 | 14322 | 2.7 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14324 | 14323 | 3.3 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |

| Узлы участка |  | Длина, м | Диаметры, мм |  | Тип про-кладки | Год ввода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  | Д прям | Д обрат |  |  |  |
| 14325 | 14324 | 48.3 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14326 | 14384 | 22.4 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14328 | 14343 | 30.9 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14337 | 14108 | 38.8 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14338 | 14340 | 3.7 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14339 | 14337 | 3.6 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14340 | 14339 | 2.7 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14344 | 14328 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14345 | 14344 | 10.6 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14346 | 14345 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14348 | 14347 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14349 | 14348 | 12.4 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14350 | 14349 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14363 | 14346 | 19.9 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14347 | 14366 | 14.2 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14355 | 14350 | 26.9 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14375 | 14372 | 18.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14364 | 14363 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14365 | 14364 | 11.4 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14366 | 14365 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14368 | 14355 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14369 | 14368 | 11.5 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14356 | 14369 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14373 | 14371 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14374 | 14373 | 22.8 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14372 | 14374 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14377 | 14375 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14378 | 14377 | 11.5 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14376 | 14378 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14381 | 13175 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14382 | 14381 | 9.6 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14129 | 14382 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14385 | 14383 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14386 | 14385 | 20.9 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14384 | 14386 | 5.0 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| ТП1 | 14400 | 2.7 | 159 | 159 | надз | 2018 |  |
| 14106 | 14325 | 30.9 | 159 | 159 | непр | 2018 |  |
| 14400 | 14399 | 21.7 | 159 | 159 | непр | 2018 |  |
| 14343 | 14106 | 24.4 | 159 | 159 | непр | 2018 |  |
| 14399 | 14326 | 29.2 | 159 | 159 | непр | 2018 |  |
| 13518 | ТКц-3 | 23.9 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| ТКц-2 | 14203 | 30.0 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14203 | 14204 | 2.9 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14204 | 14205 | 61.5 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14205 | 14206 | 3.0 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14206 | 14207 | 5.9 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |

| Узлы участка |  | Длина, м | Диаметры, мм |  | Тип про-кладки | Год ввода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  | Д прям | Д обрат |  |  |  |
| 14207 | 14208 | 3.0 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14208 | 14209 | 90.8 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14209 | 14210 | 3.0 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14210 | 14211 | 5.8 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14211 | 14212 | 3.0 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14212 | 14213 | 87.8 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14213 | 14214 | 2.7 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14214 | 14215 | 5.9 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14215 | 14216 | 2.7 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14216 | 14217 | 84.9 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14217 | 14218 | 3.0 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14218 | 14219 | 6.0 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14219 | 14220 | 3.0 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| 14220 | 13518 | 39.3 | 219 | 219 | непр | 2015 |  |
| ТКц-1 | 14147 | 33.9 | 159 | 159 | непр | 2015 |  |
| 14147 | 14148 | 24.4 | 159 | 159 | непр | 2015 |  |
| 14148 | 14149 | 4.9 | 159 | 159 | непр | 2015 |  |
| 14149 | 14150 | 4.6 | 159 | 159 | непр | 2015 |  |
| 14150 | 14151 | 4.9 | 159 | 159 | непр | 2015 |  |
| 14151 | ТКц-2 | 24.8 | 159 | 159 | непр | 2015 |  |
| 14394 | 14115 | 63.2 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14115 | 14116 | 3.7 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14116 | 14117 | 7.0 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14117 | 14118 | 3.7 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14118 | 13532 | 20.6 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| ТП1 | 14390 | 4.4 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14390 | 14391 | 2.0 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14391 | 14392 | 8.9 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14392 | 14393 | 2.6 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14393 | 14394 | 2.2 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| ТКц-3 | ТП1 | 84.0 | 159 | 159 | надз | 2015 |  |
| ТП-2 | 14152 | 2.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14152 | 14153 | 5.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14153 | 14154 | 6.3 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14154 | 14155 | 5.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14155 | 14156 | 8.2 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14156 | 14157 | 16.1 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14157 | 14158 | 7.7 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14158 | 14159 | 52.3 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14159 | 14160 | 5.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14160 | 14413 | 6.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14161 | 14162 | 57.9 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14162 | 14163 | 4.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14163 | 14164 | 10.4 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14164 | 14165 | 4.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14165 | 14166 | 11.6 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |

| Узлы участка |  | Длина, м | Диаметры, мм |  | Тип про-кладки | Год ввода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  | Д прям | Д обрат |  |  |  |
| 14166 | 14167 | 11.8 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14167 | 14168 | 55.4 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14168 | 14169 | 4.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14169 | 14170 | 11.5 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14170 | 14171 | 4.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14171 | 14330 | 49.6 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14172 | 14173 | 4.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14173 | 14174 | 9.7 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14174 | 14175 | 4.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14175 | 14176 | 13.4 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14176 | 14177 | 61.2 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14177 | 14178 | 4.6 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14178 | 14179 | 3.3 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14179 | 14180 | 4.6 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14180 | 14181 | 59.9 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14181 | 14182 | 5.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14182 | 14183 | 10.5 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14183 | 14184 | 5.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14184 | 14185 | 10.5 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14185 | 14186 | 15.2 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14186 | Д/С "Солнышко" | 3.8 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14330 | 14172 | 52.4 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 14413 | 14161 | 5.0 | 108 | 108 | надз | 2015 |  |
| 35 | 14131 | 68.7 | 133 | 133 | надз | 2015 |  |
| 14131 | ТП-2 | 7.1 | 133 | 133 | надз | 2015 |  |
| 58 | 35 | 31.4 | 159 | 159 | надз | 2015 |  |
| "Центральная" | ТКц-1 | 12.7 | 273 | 273 | надз | 2015 |  |
| 171 | 58 | 48.3 | 159 | 159 | надз | 1986 |  |
| ТП1 | 14387 | 12.9 | 57 | 57 | надз | 2015 |  |
| 14387 | 14388 | 6.4 | 57 | 57 | надз | 2015 |  |
| УТ2 | 13524 | 10.6 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| ТКц-1 | 171 | 209.2 | 159 | 159 | надз | 1986 |  |
| У6 | 14110 | 2.2 | 76 | 76 | надз | 2015 |  |
| 14113 | 14409 | 9.4 | 76 | 76 | надз | 2015 |  |
| 14408 | 13642 | 8.3 | 76 | 76 | надз | 2015 |  |
| 14409 | 14408 | 1.8 | 76 | 76 | надз | 2015 |  |
| 14110 | 14111 | 2.0 | 76 | 76 | непр | 2015 |  |
| 14111 | 14112 | 6.2 | 76 | 76 | непр | 2015 |  |
| 14112 | 14113 | 2.0 | 76 | 76 | непр | 2015 |  |
| 14134 | 14404 | 31.1 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 39 | 14132 | 5.0 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14132 | 14133 | 9.9 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14133 | 14134 | 5.0 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| ТП-2 | 14187 | 1.9 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14187 | 14188 | 5.0 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14188 | 14189 | 7.1 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |

| Узлы участка |  | Длина, м | Диаметры, мм |  | Тип про-кладки | Год ввода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  | Д прям | Д обрат |  |  |  |
| 14189 | 14190 | 5.0 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14190 | 14191 | 37.2 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14191 | 14192 | 5.0 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14192 | 14193 | 13.4 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14193 | 14194 | 5.0 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14194 | 14195 | 28.8 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14195 | 14196 | 5.0 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14196 | 14197 | 14.3 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14197 | 14198 | 5.0 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14198 | 14199 | 16.8 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14199 | 14200 | 5.0 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14200 | 14201 | 12.4 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14201 | 14202 | 5.0 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14202 | 39 | 19.5 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| У6 | У6 | 7.2 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14404 | 14405 | 5.1 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| 14405 | У6 | 23.3 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| У6 | 14407 | 1.3 | 89 | 89 | надз | 2015 |  |
| ТКц-2 | 14401 | 27.2 | 38 | 38 | непр | 2016 |  |
| сеть ТС "Больница" |  | 288 |  |  |  |  |  |
| 14004 | Поликлиника | 27.0 | 89 | 89 | непр | 2015 |  |
| 14004 | Больница | 17.1 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| 14143 | дание утилизаци | 8.9 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| 14126 | Больница | 4.0 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| 14125 | ВНС | 4.8 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| ТКб-3 | 14004 | 4.7 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| 14072 | ТКб-3 | 18.3 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| 14002 | 14072 | 56.2 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| ТКб-3 | 14143 | 18.6 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| 14072 | 14126 | 26.4 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| "Больница" | 14341 | 3.0 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| 13554 | ТКб-2 | 11.2 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| ТКб-1 | 13554 | 46.9 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| ТКб-2 | 14002 | 5.8 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| 14336 | ТКб-1 | 16.1 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| 14342 | 14336 | 4.0 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| 14341 | 14342 | 8.6 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| 14002 | 14125 | 6.5 | 108 | 108 | непр | 2015 |  |
| система ТС "Школа" |  | 126 |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "Школа" |  | 126 |  |  |  |  |  |
| 14333 | Школа | 85.7 | 219 | 219 | непр | 2020 |  |
| "Школа" | 14332 | 16.7 | 219 | 219 | непр | 2020 |  |
| 14332 | 14333 | 23.1 | 219 | 219 | непр | 2020 |  |

| Узлы участка |  | Длина, м | Диаметры, мм |  | Тип про-кладки | Год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  | Дсущ | Ду проект |  |  |  |
| Всего |  | 743 |  |  |  |  |  |
| система ТС "Центральная" |  | 743 |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "Центральная" |  | 743 |  |  |  |  |  |
| новые |  | 464 |  |  |  |  |  |
| 235 | 14142 | 27.5 |  | 57 | надз | 2024 |  |
| 14142 | Офисный центр | 4.8 |  | 57 | надз | 2024 |  |
| 13689 | Гараж | 10.8 |  | 32 | непр | 2024 |  |
| 12971 | Почта | 12.8 |  | 57 | непр | 2024 |  |
| 12971 | Сбербанк | 6.0 |  | 57 | непр | 2024 |  |
| У9 | Библ | 13.5 |  | 57 | непр | 2024 |  |
| У9 | Пенс.фонд | 17.8 |  | 57 | непр | 2024 |  |
| 13173 | 13689 | 12.7 |  | 76 | непр | 2024 |  |
| 13173 | 12971 | 15.0 |  | 76 | непр | 2024 |  |
| 13689 | 14121 | 39.2 |  | 76 | непр | 2024 |  |
| 14121 | У9 | 52.7 |  | 76 | непр | 2024 |  |
| 13175 | 235 | 15.8 |  | 89 | непр | 2024 |  |
| 235 | 14141 | 38.8 |  | 89 | непр | 2024 |  |
| 14141 | 13173 | 48.5 |  | 89 | непр | 2024 |  |
| 13978 | Центр СПН | 1.4 |  | 57 | надз | 2025 |  |
| 14134 | 14119 | 53.2 |  | 57 | надз | 2025 |  |
| 14119 | 14120 | 24.1 |  | 57 | надз | 2025 |  |
| 14120 | Отдел культуры (ново | 4.7 |  | 57 | надз | 2025 |  |
| Д/С "Солнышко | 14122 | 9.5 |  | 57 | непр | 2025 |  |
| 14122 | 14123 | 23.5 |  | 57 | непр | 2025 |  |
| 14123 | 14124 | 27.9 |  | 57 | непр | 2025 |  |
| 14124 | 13978 | 3.6 |  | 57 | непр | 2025 |  |
| перекладка |  | 279 |  |  |  |  |  |
| 171 | 58 | 48.3 | 159 | 159 | надз | 2023 |  |
| ТКц-1 | 171 | 209.2 | 159 | 159 | надз | 2023 |  |
| 171 | СОШ | 7.9 | 89 | 89 | надз | 2023 |  |
| 58 | СОШ | 13.6 | 89 | 89 | надз | 2023 |  |

| Обозначение | Адрес |  | Строительные |  |  |  |  | Нагрузка, Гкал/ч |  |  | Пол. отпуск, Гкал/год |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица | № дома | Год подкл | Мате-риал | Вы-сота, м | Пло-щадь, м2 | Объем, м3 | Отопл | ГВС | Всего | Отопл | ГВС | Всего |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 335.79 | 2088.66 | 0.04 |  | 0.04 | 121.3 |  | 121.3 |  |
| система ТС "Центральная" |  |  |  |  |  | 336 | 2089 | 0.04 |  | 0.04 | 121 |  | 121 |  |
| сеть ТС "Центральная" |  |  |  |  |  | 336 | 2089 | 0.04 |  | 0.04 | 121 |  | 121 |  |
| Ж/д-1 | Полевая |  | 2021 | кир | 5.6 | 335.79 | 2089 | 0.041 |  | 0.041 | 121.3 |  | 121.3 |  |

| Обозначение | Название здания | Адрес |  | Строительные |  |  | Нагрузка, Гкал/ч |  |  | Пол. отпуск, Гкал/год |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | № дома | Год подкл | Пло-щадь, м2 | Объем, м3 | Отопл | ГВС | Всего | Отопл | ГВС | Всего |  |
| Всего |  |  |  |  | 34302.9 | 160494 | 7613 |  | 2.71 | 7613 |  | 7613 |  |
| система ТС "Центральная" |  |  |  |  | 14303 | 91867 | 4228 |  | 1.48 | 4228 |  | 4228 |  |
| сеть ТС "Центральная" |  |  |  |  | 11679 | 67131 | 3252 |  | 1.14 | 3252 |  | 3252 |  |
| Резервуар | Резервуар |  |  | 2016 | 20 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Адм | Администрация МО "Баяндаевский район" | Бутунаева | 2 | 1983 | 1327 | 9336 | 411 |  | 0.144 | 411 |  | 411 |  |
| КСК | Культурно спортивный комплекс | Бутунаева | 1б | 1996 | 595 | 3337 | 145 |  | 0.051 | 145 |  | 145 |  |
| ФОК | ФОК | Бутунаева | 1а | 2015 | 1318 | 9985 | 506 |  | 0.177 | 506 |  | 506 |  |
| Школа искусств | Школа искусств | Бутунаева | 3а | 1985 | 286 | 1031 | 64 |  | 0.022 | 64 |  | 64 |  |
| гараж | гараж | Гагарина | 42 | 1980 | 150 | 630 | 43 |  | 0.015 | 43 |  | 43 |  |
| РДК "Колос" | РДК "Колос" | Гагарина | 42 | 2011 | 448 | 2676 | 158 |  | 0.055 | 158 |  | 158 |  |
| СОШ | Баяндаевская СОШ | Гагарина | 34 | 2011 | 3185 | 21816 | 359 |  | 0.126 | 359 |  | 359 |  |
| Д/С "Солнышко" | Новый детский сад | Некунде | 56 | 2015 | 4215 | 17903 | 590 |  | 0.207 | 590 |  | 590 |  |
| "Больница" | ЦТП "Больница" | Полевая | 38 | 2014 | 135 | 406 | 976 |  | 0.343 | 976 |  | 976 |  |
| сеть ТС "Больница" |  |  |  |  | 2624 | 24736 | 976 |  | 0.34 | 976 |  | 976 |  |
| ВНС | ВНС | Полевая | 38 | 2015 | 272 | 1362 | 86 |  | 0.031 | 86 |  | 86 |  |
| Больница | Больничный комплекс | Полевая | 38 | 2015 | 1400 | 15400 | 673 |  | 0.236 | 673 |  | 673 |  |
| Здание утилизации | Здание утилизации | Полевая | 38 | 2015 | 311 | 934 | 50 |  | 0.018 | 50 |  | 50 |  |
| Поликлиника | Больничный комплекс | Полевая | 38 | 2015 | 640 | 7040 | 167 |  | 0.058 | 167 |  | 167 |  |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  | 20000 | 68627 | 3385 |  | 1.23 | 3385 |  | 3385 |  |
| сеть ТС "Школа" |  |  |  |  | 20000 | 68627 | 3385 |  | 1.23 | 3385 |  | 3385 |  |
| Школа |  |  |  | 2021 | 20000 | 68627 | 3385 |  | 1.230 | 3385 |  | 3385 |  |

| Обозначение | Название здания | Адрес |  | Строительные |  |  | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Пол. отпуск, Гкал/год |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | № дома | Год подкл | Пло-щадь, м2 | Объем, м3 | Отопл | Вент | ГВС | Всего | Отопл | Вент | ГВС | Всего |  |
| Всего |  |  |  |  | 2414.03 | 11109.7 | 0.29 |  |  | 0.29 | 826 |  |  | 826 |  |
| система ТС "Центральная" |  |  |  |  | 2414 | 11110 | 0.29 |  |  | 0.29 | 826 |  |  | 826 |  |
| сеть ТС "Центральная" |  |  |  |  | 2414 | 11110 | 0.29 |  |  | 0.29 | 826 |  |  | 826 |  |
| Сбербанк | Сбербанк | Бутунаева | 4 | 2024 | 210 | 1470 | 0.035 |  |  | 0.035 | 100 |  |  | 100 |  |
| Почта | Почта | Бутунаева | 4а | 2024 | 348 | 1906 | 0.046 |  |  | 0.046 | 131 |  |  | 131 |  |
| Пенс.фонд | Пенсионный фонд | Бутунаева | 1 | 2024 | 238 | 714 | 0.017 |  |  | 0.017 | 49 |  |  | 49 |  |
| Библ | Центральная районная библиотека | Бутунаева | 3 | 2024 | 360 | 1068 | 0.025 |  |  | 0.025 | 71 |  |  | 71 |  |
| Офисный центр | Адвокатская и нотариальная контора, межевание, мировой судья | Полевая | 1 | 2024 | 467 | 3269 | 0.078 |  |  | 0.078 | 223 |  |  | 223 |  |
| Гараж | Гараж | Бутунаева | 4 | 2024 | 240 | 971 | 0.023 |  |  | 0.023 | 66 |  |  | 66 |  |
| Центр СПН | "Детсад" | Некунде | 56 | 2025 | 78 | 233 | 0.030 |  |  | 0.030 | 86 |  |  | 86 |  |
| Отдел культуры (новое здание) | Газета "Заря", Отдел культуры Администрации МО "Баяндаевский район" | Гагарина | 45 | 2025 | 473 | 1478 | 0.035 |  |  | 0.035 | 100 |  |  | 100 |  |

Приложение 5а

Время снижения температуры воздуха внутри помещения

| Температура наружного воздуха, °С | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения с +20°С до +12°С, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения с +20°С до +8°С, час |
| --- | --- | --- |
| -42 | 9.7 | 15.1 |
| -40 | 10.0 | 15.6 |
| -38 | 10.4 | 16.2 |
| -36 | 10.8 | 16.9 |
| -34 | 11.2 | 17.6 |
| -32 | 11.7 | 18.4 |
| -30 | 12.2 | 19.2 |
| -28 | 12.8 | 20.1 |
| -26 | 13.4 | 21.2 |
| -24 | 14.0 | 22.3 |
| -22 | 14.8 | 23.6 |
| -20 | 15.6 | 25.0 |
| -18 | 16.5 | 26.6 |
| -16 | 17.6 | 28.4 |
| -14 | 18.8 | 30.5 |
| -12 | 20.1 | 32.9 |
| -10 | 21.7 | 35.8 |
| -8 | 23.6 | 39.2 |
| -6 | 25.7 | 43.3 |
| -4 | 28.4 | 48.5 |
| -2 | 31.6 | 55.2 |
| 0 | 35.8 | 64.1 |
| 2 | 41.1 | 76.9 |
| 4 | 48.5 | 97.0 |
| 6 | 59.3 | 136.2 |