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Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы
“Актуализация схемы теплоснабжения с. Баяндай Баяндаевского района Иркутской
области ”

1. Цель работы
1.1. Целью выполнения работы по актуализации схемы теплоснабжения МО "Баяндаевский район" (далее – схема теплоснабжения) является получение данных о существующем положении в сфере теплоснабжения муниципального образования и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Требования к выполнению работы
2.1. Актуализация схемы теплоснабжения должна осуществляться в соответствии с положениями:
1. действующей схемы теплоснабжения муниципального образования;
2. постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
3. совместного приказа Министерства регионального развития и Министерства энергетики РФ № 565\667 от 29.12.12 года «О методических рекомендациях к разработке схем теплоснабжения»;
4. иных действующих нормативно-правовых документов Российской Федерации и муниципального образования, регулирующих вопросы сферы теплоснабжения;
5. генерального плана развития муниципального образования.

3. Основные этапы выполнения работы
3.1. Работа по актуализации схемы теплоснабжения состоит из следующих этапов:
1. Обработка и уточнение исходной информации, предоставленной Заказчиком.
2. Выполнение расчётов и подготовка основных выводов.
3. Согласование с Заказчиком полученных результатов расчётов и основных выводов.
4. Составление отчётной документации.

4. Требования к составу схемы теплоснабжения
4.1. Актуализированная схема теплоснабжения должна состоять из обосновывающих материалов и утверждаемой части.
4.2. В состав обосновывающих материалов должны быть включены следующие главы: Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.
Глава 10. Перспективные топливные балансы; Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.
4.3. В состав утверждаемой части должны быть включены следующие разделы:
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя;
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа;
Раздел	5.	Предложения	по	строительству,	реконструкции,	техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.
Раздел 8. Перспективные топливные балансы;
Раздел	9.	Инвестиции	в	строительство,	реконструкцию,	техническое перевооружение и (или) модернизацию;
Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа.
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

5. Перечень исходной информации, предоставляемой Заказчиком Исполнителю
5.1. Для выполнения работы Заказчик в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предоставляет Исполнителю следующую исходную информацию:
1. Перечень элементов территориального деления муниципального образования (далее – Элементы территориального деления);
2. Перечень производственных зон, расположенных на территории муниципального образования;
3. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций с указанием Элементов территориального деления, в которых данные организации осуществляют деятельность по теплоснабжению;
4. План-схема муниципального образования с указанием местоположения существующих и запланированных к строительству Объектов и подключенных к ним потребителей (существующих и перспективных);
5. Перечень существующих и запланированных к строительству объектов теплоснабжения по каждому Элементу территориального деления (далее – Объекты): теплоисточников, тепловых пунктов, подкачивающих насосных станций с указанием характеристик и режимов работы установленного в них оборудования;
6. Технические и энергетические паспорта Объектов и сетей теплоснабжения;
7. Существующие и перспективные значения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя теплоисточниками на собственные и хозяйственные нужды;
8. Существующие и перспективные значения установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в сетях теплоснабжения и присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов;
9. Утверждённые и планируемые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для сетей теплоснабжения и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;
10. Утверждённые и планируемые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения;
11. Информация о видах и количестве основного топлива, используемого источниками тепловой энергии;

12. Информация о видах резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;
13. Информация об особенностях характеристик топлив в зависимости от мест поставки;
14. Информация о поставках топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха;
15. Тепловые схемы Объектов и схемы отпуска тепловой энергии (мощности) и теплоносителя Объектами;
16. Информация о способе регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
17. Данные о среднегодовой загрузке оборудования Объектов;
18. Данные о способах учёта тепла, отпущенного в тепловые сети Объектами;
19. Статистика отказов и восстановлений оборудования Объектов и сетей теплоснабжения за последние 5 лет с указанием среднего времени, затраченного на ремонтно-восстановительные работы;
20. Информация о наличии предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации Объектов и сетей теплоснабжения за последние 5 лет;
21. Исполнительные схемы сетей теплоснабжения по каждому Элементу территориального деления с указанием длин участков сетей, диаметров трубопроводов, материала, года и типа их прокладки, с обозначением названий колодцев;
22. Информация о типах, количестве и месте установки секционирующей и регулирующей арматуры на сетях теплоснабжения;
23. Информация о типах и строительных особенностях тепловых камер и павильонов на сетях теплоснабжения;
24. Информация об утверждённых (нормативных) и фактических температурных режимах отпуска тепла в сети теплоснабжения;
25. Информация о фактических гидравлических режимах сетей теплоснабжения;
26. Информация о процедурах диагностики состояния сетей теплоснабжения и планирования капитальных (текущих) ремонтов;
27. Значения утверждённых нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;
28. Значения фактических тепловых потерь в сетях теплоснабжения за последние 5 лет при отсутствии приборов учёта тепловой энергии;
29. Информация о типах присоединений теплопотребляющих установок потребителей к сетям теплоснабжения;
30. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из сетей теплоснабжения потребителям, и сведения о планируемой установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя;
31. Информация о работе диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средствах автоматизации, телемеханизации и связи;
32. Сведения о наличии защиты сетей теплоснабжения от превышения давления;
33. Информации о наличии бесхозяйных Объектов и сетей теплоснабжения;
34. Перечень существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, сгруппированных по Элементам территориального деления, с указанием их характеристик (строительных площадей, объёмов, годов постройки зданий, материала зданий, числа единиц теплопотребления и т.д.) и расчётных значений потребления тепловой энергии;
35. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по Элементам территориального деления с разделением объектов строительства на  многоквартирные  дома,  жилые  дома,  общественные  здания  и

производственные здания промышленных предприятий, по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды до 2030 г.;
36. Информация о фактическом и планируемом наличии в многоквартирных домах индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, используемых для отопления жилых помещений;
37. Значения потребления тепловой энергии по каждому Элементу территориального деления за отопительный период и за год в целом за последние 5 лет;
38. Значения тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды;
39. Действующие тарифы и нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение по каждому Элементу территориального деления и динамика их изменений за последние 5 лет;
40. Структура годовых затрат теплоснабжающих и теплосетевых организаций на осуществление деятельности по теплоснабжению муниципального образования за последние 5 лет;
41. Данные о потреблении энергоресурсов теплоснабжающими и теплосетевыми организациями на осуществление деятельности по теплоснабжению муниципального образования за последние 5 лет;
42. Информация о наличии платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;
43. Информация о наличии платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей;
44. Информация о наличии проблем, препятствующих качественному и надёжному теплоснабжению (перечень причин, приводящих к снижению качества и надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);
45. Действующая схема теплоснабжения поселения.
46. Генеральный план развития муниципального образования (графические и текстовые материалы);
47. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
48. Инвестиционные программы муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, и другие документы, содержащие сведения о мероприятиях, связанных с функционированием и развитием систем теплоснабжения муниципального образования;
49. Другая информация, необходимость в получении которой может быть выявлена Исполнителем в процессе выполнения работы.

6. Результаты выполненной работы
6.1. После завершения работы Исполнитель передаёт Заказчику:
1. Текстовые	материалы	актуализированной	схемы	теплоснабжения	(на бумажном носителе и в электронном виде в формате .pdf);
2. Финансовые документы (акт сдачи-приёмки выполненных работ (2 экз.), счёт на оплату, счёт-фактуру).
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89,'15
76,'15







Вк_Н2108,'15
76,'15
89,'15
89,'15



РДК "Колос"
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Уз.289,'15
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89,'15
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ТП189,'15




Пож_рез_ФОК



ФОК89,'15
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Приложение 2.2

Мод.зд





ТКц-1273 ,'15


Перспективная схема теплоснабжения с. Баяндай















Резервуар	Центр СПН38,'16
159,'86
159,'15
159,'15







ТКц-257,'25
159,'86
219,'15
89,'86
57 ,'25





СОШ159,'15
219,'15
89,'86




Д/С "Солнышко"108,'15







Пож_рез_ДС108,'15
133,'15












ТП-2133,'15
108,'15
89,'15
108,'15
108,'15
108,'15





Септик_ДС108,'15
108,'15
219,'15
89,'15




Вк_С2108,'15
89,'15
108,'15












гараж108,'15
108,'15
108,'15
76,'15
219,'15
89 ,'15
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89,'15
76,'15







Вк_Н2108,'15
76,'15
89,'15
89,'15



РДК "Колос"57,'24
57,'24














Отдел культуры (новое здание)219,'15





Вк_Г3











ВНБ_4219,'15






ТКц-3







Уз.189,'15
89,'15




скв_№489,'15













Ж/д-1159,'18
57,'15
57,'15











УТ2





ЦЗН89,'15  89,'15










Уз.2








Школа искусств76,'15
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УТ489,'15












КСК89,'15
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159,'15
89,'15







Вк_Н3







ТП189,'15




Пож_рез_ФОК



ФОК89,'15
89,'15
159,'18
159,'18









Адм89,'15



Офисный центр89,'24
159,'18   159,'18
57,'24





Сбербанк89,'24
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Почта89,'24
76,'24
57,'24
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Вк_Г5
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Полик
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108,'15


ТКб-3108,'15
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ТКб-2
108,'15
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ТКб-1108,'15
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Вк_Н5
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219,'20219,'20
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219,'20


	Ст.
№
	Марка
	Уст.
мощн.,
Гкал/ч
	Распол.
мощн.,
Гкал/ч
	Завод
изготови тель
	Тепло-
носи-тель
	Тип
топ-лива
	Название топлива
	Топка
	КПД
(пасп),
%
	Год
уста-новки
	Год вывода
	Примечание

	"Центральная"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	КВм-1.8-95Шп "Ге
	1.55
	1.2
	г. Бийск
	вода
	уголь
	Ирша-Бороди
	шурующая планка
	75
	2014
	
	

	1
	КВм-1.8-95Шп "Ге
	1.55
	1.2
	г. Бийск
	вода
	уголь
	Ирша-Бороди
	шурующая планка
	75
	2014
	
	

	"Больница"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	КВр-0.4
	0.34
	0.3
	ООО "Ал
	вода
	уголь
	
	ручная
	60
	2014
	
	

	2
	КВр-0.4
	0.34
	0.3
	ООО "Ал
	вода
	уголь
	
	ручная
	60
	2014
	
	

	3
	КВр-0.4
	0.34
	0.3
	ООО "Ал
	вода
	уголь
	
	ручная
	60
	2014
	
	

	"Школа"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	КВр-1,0
	0.86
	0.3
	ООО "Газ
	вода
	уголь
	Ирша-Бороди
	ручная
	60
	2019
	
	

	2
	КВр-1,0
	0.86
	0.3
	ООО "Газ
	вода
	уголь
	Ирша-Бороди
	ручная
	60
	2019
	
	

	3
	КВр-1,0
	0.86
	0.3
	ООО "Газ
	вода
	уголь
	Ирша-Бороди
	ручная
	60
	2019
	
	

	4
	КВр-1,0
	0.86
	0.3
	ООО "Газ
	вода
	уголь
	Ирша-Бороди
	ручная
	60
	2019
	
	


Перечень и характеристики котлоагрегатов
Приложение 3.1


	
Ст. №
	
Марка
	Уст. мощн.,
Гкал/ч
	Распол. мощн.,
Гкал/ч
	Завод изготовитель
	Тип
испол-нения
	Тепло-носители
	Год уста-новки
	Год вывода
	
Примечание

	"Центральная"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	"Ридан" НН №47 ДУ 100
	1.2
	1.2
	Ридан
	пласт
	вода/вода
	2014
	
	

	2
	"Ридан" НН №47 ДУ 100
	1.2
	1.2
	Ридан
	пласт
	вода/вода
	2014
	
	

	3
	"Ридан" НН №47 ДУ 100
	0.72
	0.72
	Ридан
	пласт
	вода/вода
	2021
	
	

	4
	"Ридан" НН №47 ДУ 100
	0.72
	0.72
	Ридан
	пласт
	вода/вода
	2021
	
	

	"Больница"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	"Ридан"
	0.34
	0.34
	Ридан
	пласт
	вода/вода
	2014
	
	

	2
	"Ридан"
	0.34
	0.34
	Ридан
	пласт
	вода/вода
	2014
	
	

	"Школа"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТО-гвс
	0.51
	0.5
	
	пласт
	вода-вода
	2020
	
	


Перечень и характеристики теплообменников
Приложение 3.2


	
Ст. №
	
Марка
	Год
уста-новки
	Расход,
м3/ч
	Напор,
м.в.ст.
	Мощность двиг., кВт
	Число оборотов,
об/мин
	Марка эл. двигателя
	
Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Центральная"
	
	
	
	
	
	
	

	котловые
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1К100-65-200
	2014
	100
	50
	30
	3000
	
	

	2
	К100-65-200
	2014
	100
	50
	30
	3000
	
	

	подпиточные
	
	
	
	
	
	
	

	1
	К20/30
	2014
	20
	30
	4
	3000
	
	

	2
	К20/30
	2014
	20
	30
	4
	3000
	
	

	сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1Д315-71а
	2014
	300
	62
	90
	3000
	
	

	1
	1Д315-71а
	2014
	300
	62
	90
	3000
	
	

	"Больница"
	
	
	
	
	
	
	

	подпиточные
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Wilo IL 32/140-2.2/2
	2014
	14
	19
	2
	3000
	
	

	2
	Wilo IL 32/140-2.2/2
	2014
	14
	19
	2
	3000
	
	

	3
	Wilo PB-400 EA
	2014
	2
	15
	0
	3000
	
	

	4
	Wilo PB-400 EA
	2014
	2
	15
	0
	3000
	
	

	сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Wilo IL 32/170-5.5/2
	2014
	14
	38
	6
	3000
	
	

	2
	Wilo IL 32/170-5.5/2
	2014
	14
	38
	6
	3000
	
	

	"Школа"
	
	
	
	
	
	
	

	ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Wilo MHI 803 3
	2020
	10
	22
	1
	2900
	МНI803 - 1|F|3-400-50

	2
	Wilo MHI 803 3
	2020
	10
	22
	1
	2900
	МНI803 - 1|F|3-400-50

	подпиточные
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Wilo MHI 1603 3
	2020
	15
	25
	2
	2900
	МНI1603 3 - 1|F|3-400-50

	2
	Wilo MHI 1603 3
	2020
	15
	25
	2
	2900
	МНI1603 3 - 1|F|3-400-50

	сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Wilo IL 40/170 - 5,5/2
	2020
	36
	35
	6
	2935
	Q2ЕРА132S2С93


Перечень и характеристики насосов
Приложение 3.3 (стр 2 из 2)


	
Ст. №
	
Марка
	Год
уста-новки
	Расход,
м3/ч
	Напор,
м.в.ст.
	Мощность двиг., кВт
	Число оборотов,
об/мин
	Марка эл. двигателя
	
Примечание

	2
	Wilo IL 40/170 - 5,5/2
	2020
	36
	35
	6
	2900
	Q2ЕРА132S2С93

	3
	Wilo IL 40/170 - 5,5/2
	2020
	36
	35
	6
	2900
	Q2ЕРА132S2С93

	4
	Wilo IL 40/170 - 5,5/2
	2020
	36
	35
	6
	2900
	Q2ЕРА132S2С93



	
Ст.
№
	
Марка
	
Группа
	Год уста-новки
	
Год вывода
	Тип уста-новки
	
Расход,
м3/ч
	
Напор,
мм.в.ст.
	
Мощность двиг., кВт
	Число оборотов, об/мин
	
Марка эл. двигателя
	
Примечание

	"Центральная"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВДН 2.8-3000
	вентилятор
	2014
	
	инд
	2600
	285
	8
	3000
	
	

	2
	ВДН 2.8-3000
	вентилятор
	2014
	
	инд
	2600
	285
	8
	3000
	
	

	1
	ДН-8-1500
	дымосос
	2014
	
	инд
	10460
	157
	15
	1500
	
	

	2
	ДН-8-1500
	дымосос
	2014
	
	инд
	10460
	157
	15
	1500
	
	

	"Больница"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ДН3.5-1500
	дымосос
	2014
	
	инд
	4300
	43
	4
	1500
	
	

	2
	ДН3.5-1500
	дымосос
	2014
	
	инд
	4300
	43
	4
	1500
	
	

	3
	ДН3.5-1500
	дымосос
	2014
	
	инд
	4300
	43
	4
	1500
	
	

	"Школа"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВР-280-46-2
	вентилятор
	2020
	
	инд
	2600
	108
	2
	2900
	
	

	2
	ВР-280-46-2
	вентилятор
	2020
	
	инд
	2600
	108
	2
	2900
	
	

	3
	ВР-280-46-2
	вентилятор
	2020
	
	инд
	2600
	108
	2
	2900
	
	

	4
	ВР-280-46-2
	вентилятор
	2020
	
	инд
	2600
	108
	2
	2900
	
	

	1
	ДН-6.3у-1500
	дымосос
	2019
	
	инд
	5100
	88
	6
	1500
	
	

	2
	ДН-6.3у-1500
	дымосос
	2019
	
	инд
	5100
	88
	6
	1500
	
	

	3
	ДН-6.3у-1500
	дымосос
	2019
	
	инд
	5100
	88
	6
	1500
	
	

	4
	ДН-6.3у-1500
	дымосос
	2019
	
	инд
	5100
	88
	6
	1500
	
	


Перечень и характеристики вентиляторов и дымососов
Приложение 3.4


	
Ст. №
	
Назначение
	Объём, м3
	
Высота, м
	Место уста новки
	Год уста-
новки
	Год вывода
	
Примечание

	"Центральная"
	
	
	
	
	
	

	1
	запас воды
	10
	1
	помещ
	2014
	
	

	2
	запас воды - аккум
	12
	2
	помещ
	2014
	
	

	"Больница"
	
	
	
	
	
	

	1
	запас воды
	2
	1
	помещ
	2014
	
	


Перечень и характеристики емкостей (баков)
Приложение 3.5


	
Ст. №
	
Материал
	Диаметр устья, мм
	Высота, м
	Год уста-новки
	Год вывода
	
Примечание

	"Центральная"
	
	
	
	
	

	1
	сталь
	1200
	35
	1986
	
	

	"Больница"
	
	
	
	
	

	1
	сталь
	300
	18
	2014
	
	

	"Школа"
	
	
	
	
	

	1
	сталь
	800
	21
	2020
	
	


Перечень и характеристики дымовых труб
Приложение 3.6


Перечень и характеристики золоуловителей	Приложение 3.7
	Ст.
№
	
Марка
	Год
уста-новки
	Год вывода
	Тип уста-новки
	Расход,
м3/ч
	Аэрод. сопрот,
мм.в.ст.
	
Примечание

	"Школа"
	
	
	
	
	
	

	1
	ЗУЦ 1-2
	2020
	
	инд
	6750
	60
	

	2
	ЗУЦ 1-2
	2020
	
	инд
	6750
	60
	

	3
	ЗУЦ 1-2
	2020
	
	инд
	6750
	60
	

	4
	ЗУЦ 1-2
	2020
	
	инд
	6750
	60
	




	Узлы участка
	Длина, м
	Диаметры, мм
	Тип про-кладки
	Год ввода
	

Примечание

	Начало
	Конец
	
	Д прям
	Д обрат
	
	
	

	Всего
	3750
	
	
	
	
	

	система ТС "Центральная"
	3625
	
	
	
	
	

	сеть ТС "Центральная"
	3337
	
	
	
	
	

	УТ4
	ФОК
	12.5
	89
	89
	непр
	2015
	

	14104
	КСК
	9.7
	89
	89
	непр
	2015
	

	14321
	"Больница"
	4.1
	159
	159
	надз
	2018
	

	13532
	Адм
	8.6
	89
	89
	надз
	2015
	

	Д/С "Солнышко"
	Д/С "Солнышко"
	11.2
	108
	108
	помещ
	2015
	

	14388
	Ж/д-1
	2.1
	57
	57
	надз
	2015
	

	13524
	Школа искусств
	16.5
	76
	76
	непр
	2015
	

	13642
	гараж
	13.1
	76
	76
	надз
	2015
	

	14407
	РДК "Колос"
	2.6
	89
	89
	надз
	2015
	

	58
	СОШ
	13.6
	89
	89
	надз
	1986
	

	171
	СОШ
	7.9
	89
	89
	надз
	1986
	

	14401
	Резервуар
	2.4
	38
	38
	непр
	2016
	

	Уз.1
	Уз.2
	51.4
	89
	89
	надз
	2015
	

	УТ2
	Уз.1
	23.4
	89
	89
	непр
	2015
	

	Уз.2
	14311
	9.2
	89
	89
	непр
	2015
	

	14311
	14414
	49.1
	89
	89
	непр
	2015
	

	14414
	14415
	2.4
	89
	89
	непр
	2015
	

	14415
	14416
	2.5
	89
	89
	непр
	2015
	

	14416
	14417
	2.4
	89
	89
	непр
	2015
	

	14417
	УТ4
	24.1
	89
	89
	непр
	2015
	

	УТ4
	14104
	13.7
	89
	89
	непр
	2015
	

	ТКц-3
	14135
	28.9
	89
	89
	непр
	2015
	

	14135
	14136
	2.9
	89
	89
	непр
	2015
	

	14136
	14137
	3.5
	89
	89
	непр
	2015
	

	14137
	14138
	2.8
	89
	89
	непр
	2015
	

	14138
	УТ2
	25.8
	89
	89
	непр
	2015
	

	13175
	14376
	13.9
	159
	159
	надз
	2018
	

	14371
	14356
	18.4
	159
	159
	надз
	2018
	

	14107
	14338
	74.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14108
	14312
	24.6
	159
	159
	надз
	2018
	

	14109
	14318
	3.9
	159
	159
	надз
	2018
	

	14383
	14129
	27.5
	159
	159
	надз
	2018
	

	14312
	14313
	38.2
	159
	159
	надз
	2018
	

	14313
	14314
	3.5
	159
	159
	надз
	2018
	

	14314
	14315
	2.9
	159
	159
	надз
	2018
	

	14315
	14316
	3.7
	159
	159
	надз
	2018
	

	14316
	14109
	73.1
	159
	159
	надз
	2018
	

	14318
	14319
	2.8
	159
	159
	надз
	2018
	

	14319
	14320
	4.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14320
	14321
	38.4
	159
	159
	надз
	2018
	

	14322
	14107
	3.3
	159
	159
	надз
	2018
	

	14323
	14322
	2.7
	159
	159
	надз
	2018
	

	14324
	14323
	3.3
	159
	159
	надз
	2018
	


Характеристики существующих участков теплосетей
Приложение 4.1 (стр 5 из 5)


	Узлы участка
	Длина, м
	Диаметры, мм
	Тип про-кладки
	Год ввода
	

Примечание

	Начало
	Конец
	
	Д прям
	Д обрат
	
	
	

	14325
	14324
	48.3
	159
	159
	надз
	2018
	

	14326
	14384
	22.4
	159
	159
	надз
	2018
	

	14328
	14343
	30.9
	159
	159
	надз
	2018
	

	14337
	14108
	38.8
	159
	159
	надз
	2018
	

	14338
	14340
	3.7
	159
	159
	надз
	2018
	

	14339
	14337
	3.6
	159
	159
	надз
	2018
	

	14340
	14339
	2.7
	159
	159
	надз
	2018
	

	14344
	14328
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14345
	14344
	10.6
	159
	159
	надз
	2018
	

	14346
	14345
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14348
	14347
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14349
	14348
	12.4
	159
	159
	надз
	2018
	

	14350
	14349
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14363
	14346
	19.9
	159
	159
	надз
	2018
	

	14347
	14366
	14.2
	159
	159
	надз
	2018
	

	14355
	14350
	26.9
	159
	159
	надз
	2018
	

	14375
	14372
	18.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14364
	14363
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14365
	14364
	11.4
	159
	159
	надз
	2018
	

	14366
	14365
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14368
	14355
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14369
	14368
	11.5
	159
	159
	надз
	2018
	

	14356
	14369
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14373
	14371
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14374
	14373
	22.8
	159
	159
	надз
	2018
	

	14372
	14374
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14377
	14375
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14378
	14377
	11.5
	159
	159
	надз
	2018
	

	14376
	14378
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14381
	13175
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14382
	14381
	9.6
	159
	159
	надз
	2018
	

	14129
	14382
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14385
	14383
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	14386
	14385
	20.9
	159
	159
	надз
	2018
	

	14384
	14386
	5.0
	159
	159
	надз
	2018
	

	ТП1
	14400
	2.7
	159
	159
	надз
	2018
	

	14106
	14325
	30.9
	159
	159
	непр
	2018
	

	14400
	14399
	21.7
	159
	159
	непр
	2018
	

	14343
	14106
	24.4
	159
	159
	непр
	2018
	

	14399
	14326
	29.2
	159
	159
	непр
	2018
	

	13518
	ТКц-3
	23.9
	219
	219
	непр
	2015
	

	ТКц-2
	14203
	30.0
	219
	219
	непр
	2015
	

	14203
	14204
	2.9
	219
	219
	непр
	2015
	

	14204
	14205
	61.5
	219
	219
	непр
	2015
	

	14205
	14206
	3.0
	219
	219
	непр
	2015
	

	14206
	14207
	5.9
	219
	219
	непр
	2015
	



	Узлы участка
	Длина, м
	Диаметры, мм
	Тип про-кладки
	Год ввода
	

Примечание

	Начало
	Конец
	
	Д прям
	Д обрат
	
	
	

	14207
	14208
	3.0
	219
	219
	непр
	2015
	

	14208
	14209
	90.8
	219
	219
	непр
	2015
	

	14209
	14210
	3.0
	219
	219
	непр
	2015
	

	14210
	14211
	5.8
	219
	219
	непр
	2015
	

	14211
	14212
	3.0
	219
	219
	непр
	2015
	

	14212
	14213
	87.8
	219
	219
	непр
	2015
	

	14213
	14214
	2.7
	219
	219
	непр
	2015
	

	14214
	14215
	5.9
	219
	219
	непр
	2015
	

	14215
	14216
	2.7
	219
	219
	непр
	2015
	

	14216
	14217
	84.9
	219
	219
	непр
	2015
	

	14217
	14218
	3.0
	219
	219
	непр
	2015
	

	14218
	14219
	6.0
	219
	219
	непр
	2015
	

	14219
	14220
	3.0
	219
	219
	непр
	2015
	

	14220
	13518
	39.3
	219
	219
	непр
	2015
	

	ТКц-1
	14147
	33.9
	159
	159
	непр
	2015
	

	14147
	14148
	24.4
	159
	159
	непр
	2015
	

	14148
	14149
	4.9
	159
	159
	непр
	2015
	

	14149
	14150
	4.6
	159
	159
	непр
	2015
	

	14150
	14151
	4.9
	159
	159
	непр
	2015
	

	14151
	ТКц-2
	24.8
	159
	159
	непр
	2015
	

	14394
	14115
	63.2
	89
	89
	надз
	2015
	

	14115
	14116
	3.7
	89
	89
	надз
	2015
	

	14116
	14117
	7.0
	89
	89
	надз
	2015
	

	14117
	14118
	3.7
	89
	89
	надз
	2015
	

	14118
	13532
	20.6
	89
	89
	надз
	2015
	

	ТП1
	14390
	4.4
	89
	89
	надз
	2015
	

	14390
	14391
	2.0
	89
	89
	надз
	2015
	

	14391
	14392
	8.9
	89
	89
	надз
	2015
	

	14392
	14393
	2.6
	89
	89
	надз
	2015
	

	14393
	14394
	2.2
	89
	89
	надз
	2015
	

	ТКц-3
	ТП1
	84.0
	159
	159
	надз
	2015
	

	ТП-2
	14152
	2.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	14152
	14153
	5.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	14153
	14154
	6.3
	108
	108
	надз
	2015
	

	14154
	14155
	5.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	14155
	14156
	8.2
	108
	108
	надз
	2015
	

	14156
	14157
	16.1
	108
	108
	надз
	2015
	

	14157
	14158
	7.7
	108
	108
	надз
	2015
	

	14158
	14159
	52.3
	108
	108
	надз
	2015
	

	14159
	14160
	5.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	14160
	14413
	6.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	14161
	14162
	57.9
	108
	108
	надз
	2015
	

	14162
	14163
	4.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	14163
	14164
	10.4
	108
	108
	надз
	2015
	

	14164
	14165
	4.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	14165
	14166
	11.6
	108
	108
	надз
	2015
	



	Узлы участка
	Длина, м
	Диаметры, мм
	Тип про-кладки
	Год ввода
	

Примечание

	Начало
	Конец
	
	Д прям
	Д обрат
	
	
	

	14166
	14167
	11.8
	108
	108
	надз
	2015
	

	14167
	14168
	55.4
	108
	108
	надз
	2015
	

	14168
	14169
	4.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	14169
	14170
	11.5
	108
	108
	надз
	2015
	

	14170
	14171
	4.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	14171
	14330
	49.6
	108
	108
	надз
	2015
	

	14172
	14173
	4.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	14173
	14174
	9.7
	108
	108
	надз
	2015
	

	14174
	14175
	4.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	14175
	14176
	13.4
	108
	108
	надз
	2015
	

	14176
	14177
	61.2
	108
	108
	надз
	2015
	

	14177
	14178
	4.6
	108
	108
	надз
	2015
	

	14178
	14179
	3.3
	108
	108
	надз
	2015
	

	14179
	14180
	4.6
	108
	108
	надз
	2015
	

	14180
	14181
	59.9
	108
	108
	надз
	2015
	

	14181
	14182
	5.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	14182
	14183
	10.5
	108
	108
	надз
	2015
	

	14183
	14184
	5.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	14184
	14185
	10.5
	108
	108
	надз
	2015
	

	14185
	14186
	15.2
	108
	108
	надз
	2015
	

	14186
	Д/С "Солнышко"
	3.8
	108
	108
	надз
	2015
	

	14330
	14172
	52.4
	108
	108
	надз
	2015
	

	14413
	14161
	5.0
	108
	108
	надз
	2015
	

	35
	14131
	68.7
	133
	133
	надз
	2015
	

	14131
	ТП-2
	7.1
	133
	133
	надз
	2015
	

	58
	35
	31.4
	159
	159
	надз
	2015
	

	"Центральная"
	ТКц-1
	12.7
	273
	273
	надз
	2015
	

	171
	58
	48.3
	159
	159
	надз
	1986
	

	ТП1
	14387
	12.9
	57
	57
	надз
	2015
	

	14387
	14388
	6.4
	57
	57
	надз
	2015
	

	УТ2
	13524
	10.6
	89
	89
	непр
	2015
	

	ТКц-1
	171
	209.2
	159
	159
	надз
	1986
	

	У6
	14110
	2.2
	76
	76
	надз
	2015
	

	14113
	14409
	9.4
	76
	76
	надз
	2015
	

	14408
	13642
	8.3
	76
	76
	надз
	2015
	

	14409
	14408
	1.8
	76
	76
	надз
	2015
	

	14110
	14111
	2.0
	76
	76
	непр
	2015
	

	14111
	14112
	6.2
	76
	76
	непр
	2015
	

	14112
	14113
	2.0
	76
	76
	непр
	2015
	

	14134
	14404
	31.1
	89
	89
	надз
	2015
	

	39
	14132
	5.0
	89
	89
	надз
	2015
	

	14132
	14133
	9.9
	89
	89
	надз
	2015
	

	14133
	14134
	5.0
	89
	89
	надз
	2015
	

	ТП-2
	14187
	1.9
	89
	89
	надз
	2015
	

	14187
	14188
	5.0
	89
	89
	надз
	2015
	

	14188
	14189
	7.1
	89
	89
	надз
	2015
	



	Узлы участка
	Длина, м
	Диаметры, мм
	Тип про-кладки
	Год ввода
	

Примечание

	Начало
	Конец
	
	Д прям
	Д обрат
	
	
	

	14189
	14190
	5.0
	89
	89
	надз
	2015
	

	14190
	14191
	37.2
	89
	89
	надз
	2015
	

	14191
	14192
	5.0
	89
	89
	надз
	2015
	

	14192
	14193
	13.4
	89
	89
	надз
	2015
	

	14193
	14194
	5.0
	89
	89
	надз
	2015
	

	14194
	14195
	28.8
	89
	89
	надз
	2015
	

	14195
	14196
	5.0
	89
	89
	надз
	2015
	

	14196
	14197
	14.3
	89
	89
	надз
	2015
	

	14197
	14198
	5.0
	89
	89
	надз
	2015
	

	14198
	14199
	16.8
	89
	89
	надз
	2015
	

	14199
	14200
	5.0
	89
	89
	надз
	2015
	

	14200
	14201
	12.4
	89
	89
	надз
	2015
	

	14201
	14202
	5.0
	89
	89
	надз
	2015
	

	14202
	39
	19.5
	89
	89
	надз
	2015
	

	У6
	У6
	7.2
	89
	89
	надз
	2015
	

	14404
	14405
	5.1
	89
	89
	надз
	2015
	

	14405
	У6
	23.3
	89
	89
	надз
	2015
	

	У6
	14407
	1.3
	89
	89
	надз
	2015
	

	ТКц-2
	14401
	27.2
	38
	38
	непр
	2016
	

	сеть ТС "Больница"
	288
	
	
	
	
	

	14004
	Поликлиника
	27.0
	89
	89
	непр
	2015
	

	14004
	Больница
	17.1
	108
	108
	непр
	2015
	

	14143
	дание утилизаци
	8.9
	108
	108
	непр
	2015
	

	14126
	Больница
	4.0
	108
	108
	непр
	2015
	

	14125
	ВНС
	4.8
	108
	108
	непр
	2015
	

	ТКб-3
	14004
	4.7
	108
	108
	непр
	2015
	

	14072
	ТКб-3
	18.3
	108
	108
	непр
	2015
	

	14002
	14072
	56.2
	108
	108
	непр
	2015
	

	ТКб-3
	14143
	18.6
	108
	108
	непр
	2015
	

	14072
	14126
	26.4
	108
	108
	непр
	2015
	

	"Больница"
	14341
	3.0
	108
	108
	непр
	2015
	

	13554
	ТКб-2
	11.2
	108
	108
	непр
	2015
	

	ТКб-1
	13554
	46.9
	108
	108
	непр
	2015
	

	ТКб-2
	14002
	5.8
	108
	108
	непр
	2015
	

	14336
	ТКб-1
	16.1
	108
	108
	непр
	2015
	

	14342
	14336
	4.0
	108
	108
	непр
	2015
	

	14341
	14342
	8.6
	108
	108
	непр
	2015
	

	14002
	14125
	6.5
	108
	108
	непр
	2015
	

	система ТС "Школа"
	126
	
	
	
	
	

	сеть ТС "Школа"
	126
	
	
	
	
	

	14333
	Школа
	85.7
	219
	219
	непр
	2020
	

	"Школа"
	14332
	16.7
	219
	219
	непр
	2020
	

	14332
	14333
	23.1
	219
	219
	непр
	2020
	



	Узлы участка
	
Длина,
м
	Диаметры, мм
	Тип про-кладки
	

Год
	

Примечание

	Начало
	Конец
	
	Дсущ
	Ду
проект
	
	
	

	Всего
	743
	
	
	
	
	

	система ТС "Центральная"
	743
	
	
	
	
	

	сеть ТС "Центральная"
	743
	
	
	
	
	

	новые
	
	464
	
	
	
	
	

	235
	14142
	27.5
	
	57
	надз
	2024
	

	14142
	Офисный центр
	4.8
	
	57
	надз
	2024
	

	13689
	Гараж
	10.8
	
	32
	непр
	2024
	

	12971
	Почта
	12.8
	
	57
	непр
	2024
	

	12971
	Сбербанк
	6.0
	
	57
	непр
	2024
	

	У9
	Библ
	13.5
	
	57
	непр
	2024
	

	У9
	Пенс.фонд
	17.8
	
	57
	непр
	2024
	

	13173
	13689
	12.7
	
	76
	непр
	2024
	

	13173
	12971
	15.0
	
	76
	непр
	2024
	

	13689
	14121
	39.2
	
	76
	непр
	2024
	

	14121
	У9
	52.7
	
	76
	непр
	2024
	

	13175
	235
	15.8
	
	89
	непр
	2024
	

	235
	14141
	38.8
	
	89
	непр
	2024
	

	14141
	13173
	48.5
	
	89
	непр
	2024
	

	13978
	Центр СПН
	1.4
	
	57
	надз
	2025
	

	14134
	14119
	53.2
	
	57
	надз
	2025
	

	14119
	14120
	24.1
	
	57
	надз
	2025
	

	14120
	Отдел культуры (ново
	4.7
	
	57
	надз
	2025
	

	Д/С "Солнышко
	14122
	9.5
	
	57
	непр
	2025
	

	14122
	14123
	23.5
	
	57
	непр
	2025
	

	14123
	14124
	27.9
	
	57
	непр
	2025
	

	14124
	13978
	3.6
	
	57
	непр
	2025
	

	перекладка
	
	279
	
	
	
	
	

	171
	58
	48.3
	159
	159
	надз
	2023
	

	ТКц-1
	171
	209.2
	159
	159
	надз
	2023
	

	171
	СОШ
	7.9
	89
	89
	надз
	2023
	

	58
	СОШ
	13.6
	89
	89
	надз
	2023
	


Реконструируемые участки теплосетей
Приложение 4.2


	
Обозначение
	Адрес
	Строительные
	Нагрузка, Гкал/ч
	Пол. отпуск, Гкал/год
	
Примечание

	
	
Улица
	№ дома
	Год подкл
	Мате-риал
	Вы-сота, м
	Пло-щадь,
м2
	
Объем, м3
	
Отопл
	
ГВС
	
Всего
	
Отопл
	
ГВС
	
Всего
	

	Всего
	335.79
	2088.66
	0.04
	
	0.04
	121.3
	
	121.3
	

	система ТС "Центральная"
	
	
	
	
	336
	2089
	0.04
	
	0.04
	121
	
	121
	

	сеть ТС "Центральная"
	
	
	
	
	336
	2089
	0.04
	
	0.04
	121
	
	121
	

	Ж/д-1
	Полевая
	
	2021
	кир
	5.6
	335.79
	2089
	0.041
	
	0.041
	121.3
	
	121.3
	


Характеристики существующих жилых зданий с централизованным теплоснабжением
Приложение 5.1


	
Обозначение
	
Название здания
	Адрес
	Строительные
	Нагрузка, Гкал/ч
	Пол. отпуск, Гкал/год
	
Примечание

	
	
	
Улица
	№ дома
	Год подкл
	Пло-щадь, м2
	Объем,
м3
	
Отопл
	
ГВС
	
Всего
	
Отопл
	
ГВС
	
Всего
	

	Всего
	34302.9
	160494
	7613
	
	2.71
	7613
	
	7613
	

	система ТС "Центральная"
	
	
	
	14303
	91867
	4228
	
	1.48
	4228
	
	4228
	

	сеть ТС "Центральная"
	
	
	
	11679
	67131
	3252
	
	1.14
	3252
	
	3252
	

	Резервуар
	Резервуар
	
	
	2016
	20
	11
	
	
	
	
	
	
	

	Адм
	Администрация МО
"Баяндаевский район"
	Бутунаева
	2
	1983
	1327
	9336
	411
	
	0.144
	411
	
	411
	

	КСК
	Культурно спортивный
комплекс
	Бутунаева
	1б
	1996
	595
	3337
	145
	
	0.051
	145
	
	145
	

	ФОК
	ФОК
	Бутунаева
	1а
	2015
	1318
	9985
	506
	
	0.177
	506
	
	506
	

	Школа искусств
	Школа искусств
	Бутунаева
	3а
	1985
	286
	1031
	64
	
	0.022
	64
	
	64
	

	гараж
	гараж
	Гагарина
	42
	1980
	150
	630
	43
	
	0.015
	43
	
	43
	

	РДК "Колос"
	РДК "Колос"
	Гагарина
	42
	2011
	448
	2676
	158
	
	0.055
	158
	
	158
	

	СОШ
	Баяндаевская СОШ
	Гагарина
	34
	2011
	3185
	21816
	359
	
	0.126
	359
	
	359
	

	Д/С "Солнышко"
	Новый детский сад
	Некунде
	56
	2015
	4215
	17903
	590
	
	0.207
	590
	
	590
	

	"Больница"
	ЦТП "Больница"
	Полевая
	38
	2014
	135
	406
	976
	
	0.343
	976
	
	976
	

	сеть ТС "Больница"
	
	
	
	
	2624
	24736
	976
	
	0.34
	976
	
	976
	

	ВНС
	ВНС
	Полевая
	38
	2015
	272
	1362
	86
	
	0.031
	86
	
	86
	

	Больница
	Больничный комплекс
	Полевая
	38
	2015
	1400
	15400
	673
	
	0.236
	673
	
	673
	

	Здание утилизации
	Здание утилизации
	Полевая
	38
	2015
	311
	934
	50
	
	0.018
	50
	
	50
	

	Поликлиника
	Больничный комплекс
	Полевая
	38
	2015
	640
	7040
	167
	
	0.058
	167
	
	167
	

	система ТС "Школа"
	
	
	
	20000
	68627
	3385
	
	1.23
	3385
	
	3385
	

	сеть ТС "Школа"
	
	
	
	
	20000
	68627
	3385
	
	1.23
	3385
	
	3385
	

	Школа
	
	
	
	2021
	20000
	68627
	3385
	
	1.230
	3385
	
	3385
	


Характеристики существующих нежилых зданий с централизованным теплоснабжением
Приложение 5.2


	
Обозначение
	
Название здания
	Адрес
	Строительные
	Нагрузка, Гкал/ч
	Пол. отпуск, Гкал/год
	
Примечание

	
	
	
Улица
	№ дома
	Год подкл
	Пло-щадь, м2
	Объем,
м3
	
Отопл
	
Вент
	
ГВС
	
Всего
	
Отопл
	
Вент
	
ГВС
	
Всего
	

	Всего
	2414.03
	11109.7
	0.29
	
	
	0.29
	826
	
	
	826
	

	система ТС "Центральная"
	
	
	
	2414
	11110
	0.29
	
	
	0.29
	826
	
	
	826
	

	сеть ТС "Центральная"
	
	
	
	2414
	11110
	0.29
	
	
	0.29
	826
	
	
	826
	

	Сбербанк
	Сбербанк
	Бутунаева
	4
	2024
	210
	1470
	0.035
	
	
	0.035
	100
	
	
	100
	

	Почта
	Почта
	Бутунаева
	4а
	2024
	348
	1906
	0.046
	
	
	0.046
	131
	
	
	131
	

	Пенс.фонд
	Пенсионный фонд
	Бутунаева
	1
	2024
	238
	714
	0.017
	
	
	0.017
	49
	
	
	49
	

	Библ
	Центральная районная
библиотека
	Бутунаева
	3
	2024
	360
	1068
	0.025
	
	
	0.025
	71
	
	
	71
	

	

Офисный центр
	Адвокатская и нотариальная контора, межевание, мировой судья
	

Полевая
	

1
	

2024
	

467
	

3269
	

0.078
	
	
	

0.078
	

223
	
	
	

223
	

	Гараж
	Гараж
	Бутунаева
	4
	2024
	240
	971
	0.023
	
	
	0.023
	66
	
	
	66
	

	Центр СПН
	"Детсад"
	Некунде
	56
	2025
	78
	233
	0.030
	
	
	0.030
	86
	
	
	86
	

	

Отдел культуры (новое здание)
	
Газета "Заря", Отдел культуры Администрации МО "Баяндаевский район"
	


Гагарина
	


45
	


2025
	


473
	


1478
	


0.035
	
	
	


0.035
	


100
	
	
	


100
	


Характеристики перспективных нежилых зданий с централизованным теплоснабжением
Приложение 5.3


Приложение 5а
Время снижения температуры воздуха внутри помещения
	Температура наружного
воздуха, °С
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения с
+20°С до +12°С, час
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения с
+20°С до +8°С, час

	-42
	9.7
	15.1

	-40
	10.0
	15.6

	-38
	10.4
	16.2

	-36
	10.8
	16.9

	-34
	11.2
	17.6

	-32
	11.7
	18.4

	-30
	12.2
	19.2

	-28
	12.8
	20.1

	-26
	13.4
	21.2

	-24
	14.0
	22.3

	-22
	14.8
	23.6

	-20
	15.6
	25.0

	-18
	16.5
	26.6

	-16
	17.6
	28.4

	-14
	18.8
	30.5

	-12
	20.1
	32.9

	-10
	21.7
	35.8

	-8
	23.6
	39.2

	-6
	25.7
	43.3

	-4
	28.4
	48.5

	-2
	31.6
	55.2

	0
	35.8
	64.1

	2
	41.1
	76.9

	4
	48.5
	97.0

	6
	59.3
	136.2
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